[image: image19.png]


                                                          ER980门禁系统说明书


请研发部审核，特别注意红色部分

1第一章 ER981门禁系统简介


1第一节 系统工作原理


1第二节 系统基本功能


2第二章 ER981门禁主机介绍


2第一节 外形标识


2第二节 功能特性


2第三节 技术参数


2第四节 接口定义


2第五节 安装方法


2第三章 ER981门禁控制箱


2第一节 控制箱结构介绍


2第二节 技术参数


2第三节 输入和输出接口说明


2第四章 系统安装及接线


2第一节 系统组成及网络结构


2第二节 控制单元安装说明


2第三节控制箱与主机的联接


2第四节控制箱与电脑的联接


2第五节 控制箱接开门按钮


2第六节 控制箱接报警输入


2第七节 控制箱接门磁


2第八节 控制箱接正常非法指示


2第九节 控制箱接门铃、报警器


2第十节 控制箱接电锁


2第十一节 系统连接线材要求


2第十二节 系统安装注意事项


2第五章 系统操作


2第一节 主机键盘功能说明


2第二节 键盘操作说明


2第六章 常见故障及排除


2第一节 功能提示说明


2第二节 常见故障解决方法




第一章 ER981门禁系统简介

随着网络技术、计算机技术的发展和普及，建筑智能化也得到迅速发展。门禁系统是智能化系统中重要的一部分。依时利门禁机系统依据智能建筑需求，开发出，灵活的配置及组网，可以满足各种需求。

ER981门禁系统是依时利系列门禁系统中的一套单门门禁系统，一个控制箱对应一个主机，控制一个通道。系统主要由门禁控制箱、IC或ID主机、通讯转换器、电锁、各种线缆及按钮、门磁、门铃、报警器等配件组成。

ER981主机是系统中的核心部分，负责数据的处理和存储，并将处理结果发送给控制箱处理。

ER981控制箱是门禁系统的控制执行部分，根据主机发送的信息驱动电锁、报警器等动作和检测开门按钮、门磁状态、外部报警等输入。

系统通过RS485总线，可将127个ER981门禁机组成一个门禁网络。每个门禁机都可独立工作或联机工作，不受控制计算机关机的影响，连电脑时，数据全部通过管理软件上传到电脑，脱机时自存储所有交易记录和数据。
第一节 系统工作原理

系统采用无线射频（RFID）技术，用感应卡作为介体进行身份识别。

感应式IC卡又称作射频卡，与主机之间传递信息无需接触，也不用电源，通过电磁场进行能量及数据的传递。当一个感应卡放在主机的读卡范围内时，卡内的线圈在“激发信号”的感应下产生出微弱的电流，作为卡内微处理器的电源，卡内的处理器将卡中信息通过一个调制信号发送出来，主机感应到该信号并转换成数字信号，再将开门等命令上传到控制箱，由控制箱发出信号，驱动电锁开门。

控制箱监测按钮、门磁、报警输入等信号，并将检测到的信息发送给主机分析，主机分析处理后将结果反馈给控制箱执行。

系统结构如下图示。


[image: image1.wmf]感应卡

读头

数据

处理

存储

感应卡

读卡器

天线

输入输出

命令解析

控制器

电锁

报警器

门磁

外接设备

门铃


第二节 系统基本功能

以下介绍的功能需要通过门禁软件设置才能生效， 

1、可设置四个报警信号生效时间段；

2、可设置四个按钮开门生效时间段；

3、可设置四个电锁常开状态时间段；
4、可设置周一到周日每天四个出入时间段和出入卡权限；

6、能自动识别考勤卡和门禁卡，不需设置切换考勤\门禁状态；

7、可设置20个节假日。

8、可设置密码生效时段：门禁卡和密码同时使用才有效；

9、可显示中文繁体、中文简体、英文三种形式；

10、可启动五个超级开门密码；

11、可使用管理员卡直接下载／删除名单，设置日期／时间；

13、通知短消息可显示最多255行，每行最多8个汉字。保留时间最大99天；

14、忘带卡时可使用键盘输入卡号考勤、通行；

15、可选择控制LCD背光灯是否常亮；

16、可选择黑名单卡、非法卡、门禁无法通行卡是否存贮记录，如有特殊需要还可选择不存贮任何记录；

17、可设置单卡重复刷卡间隔0至65535分钟，重复刷卡可搜索所有记录；

18、兼作考勤时，可选择是否检查打铃时间；

19、可设置ID卡、消费机格式IC卡的显示卡号长度；

20、软件自动校正系统时钟的有效性；

21、主机预留在线升级接口，可直接在线升级程序；

系统输入与输出接口：
1、 1组开门按钮信号输入；

2、 1组门磁信号输入；

3、 1组外部警情信号输入；

4、 6组输出信号：2组开锁输出，1组GOOD指示灯输出、1组外接ERROR指示灯输出、1组外接门铃信号输出、1组外接蜂鸣器报警输出；

第二章 ER981门禁主机介绍

第一节 外形标识
1、 主机正面图


[image: image2.wmf]PASS

POWER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

请刷卡！

机号 01-D  标识 8�

星期四   12�

:

30

:

30

2003年08月08日

数字键盘

液晶显示

功能键

电源指示

读卡指示

门铃按钮

蜂鸣器


[image: image19.png]
液晶显示内容说明：

第一行：显示信息，默认为“请刷卡”，用户可通过接口软件设置内容。

第二行：前部分显示该主机的地址编号及使用卡片类型，后部分显示主机标识，如图2.1中“01-D”，其中“01”表示主机编号，“D”表示使用卡片类型是ID卡，如果是“C”表示使用MIFARE卡

第三行：显示设备当前星期及时间

第四行：显示设备当前日期

2、 主机背面图

[image: image20.wmf]11

12

13

14

ERROR

RING

BUZZER

+12V

10

GOOD


[image: image3.wmf]备用接口

外接读卡器

底盖安装螺丝

防撬开关

安装卡孔

与控制器

的连接口

编程接口


第二节 功能特性

ER981主机配合ER981门禁控制箱使用，主机可以识别卡信息并处理数据，进行权限判断，将判断结果以数字信号传给控制箱处理，并显示控制箱处理结果。根据选用不同的读写模块，可以识别MIFARE RF卡、EM卡、HID卡等，根据需要也可同时识别MIFARE RF卡和EM卡。

每种卡均可显示姓名或卡号，MIFARE RF卡将姓名和卡号写入卡中，刷卡时从卡中读出信息，EM卡和HID卡将姓名和卡号对应下载到主机中，刷卡时可显示姓名。

中文液晶显示，最多可以显示4×8个汉字，简体、繁体和英文通过键盘设置自由选择。显示信息可由电脑随时更改设置。

具有重读卡限制功能，即主机读到卡信息后，若该卡一直在感应区域内，则主机不会重复读卡。
支持键盘操作，通过键盘可以设置主机控制参数，也可通过键盘输入密码。有键盘操作时自动开启蓝色背景灯。键盘附带门铃功能。

主机通过ABA方式与控制箱联接，一台主机接一个控制箱。

主机装有防撬报警开关，当主机遭到破坏时会启动报警，并进入自锁状态，拒绝非管理员刷卡、键盘手工刷卡等操作。可通过管理员卡使用系统功能菜单恢复正常，或是使用超级用户密码开门后通过PC机下载时间恢复工作。

第三节 技术参数

1、 电源：DC12V，由控制箱供给；

2、 功耗：最大 2.3W；

 静态1.7W

 工作2.0W（刷卡速度每秒一张卡时）

3、 工作环境： 温度：0℃ ～ 70℃

湿度：10% ～ 90%
4、 标准3×4键盘，支持"0"-"9"、"*"、"#"12个符号键，另附加门铃按钮，键盘带蓝色背景灯；

5、 64×128点阵图形液晶显示，能显示4×8个汉字；
6、 读卡类型：ID卡、HID卡、MIFARE RF卡，每种卡均可显示中文姓名；

7、 读卡距离：MIFARE RF卡≥25mm；         ID系列≥100mm
8、 存储容量：标准配置3万条（可扩充到6万条）刷卡记录
9、 与控制箱最远连接距离10米；

10、体积：15cm×9.5cm×3cm；
11、重量：   克；
第四节 接口定义

ER981主机需要将读卡后的处理结果传给控制箱，与控制箱的通讯使用ABA格式传输。主机的JPG接口即主机与控制箱的通讯接口，如图2.3所示，另外主机与电脑通讯的RS232和RS485两种通讯都是通过该接口连接到控制箱上的RJ45通讯口，再与电脑相连。


[image: image4.wmf]JPS0备用接口

JPX外接读卡器�

JPG接控制器�

JPS1编程接口


[image: image21.wmf]11

12

13

14

ERROR

RING

BUZZER

+12V

10

GOOD


JPG接口的详细定义说明如下表（对应图2.3中JPG接口引脚编号从左到右）：

	脚序
	定义
	功能说明
	备注

	1
	GND
	电源地
	

	2
	485-
	RS485通讯数据
	与控制箱上的RJ45连接，再与RS485网络连接

	3
	485+
	
	

	4
	12V
	给主机供电源
	

	5
	TxD
	RS232发送数据
	与控制箱上的RJ45连接，再与电脑232串口直接连接

	6
	RxD
	RS232接收数据
	

	7
	GND
	数据地
	

	8
	DAT
	主机与控制箱通讯数据线
	

	9
	CLK
	主机与控制箱通讯时钟线
	



JPS0接口备用，暂未定义

JPS1编程接口，用于设备在线升级，对用户未开放使用。

JPX外接读头

第五节 安装方法

主机的安装配合安装支架，安装方便、简单，首先将安装支架用四颗螺钉固定在安装面上，再将主机挂在支架，用螺丝连接即可，安装示意图如下：


[image: image5.wmf]
第三章 ER981门禁控制箱

第一节 控制箱结构介绍

ER981门禁控制箱主要由机箱、电源、主板、接线柱组成，见下图：

（欠图）








第二节 技术参数

1、输入电压：AC220V±30%
2、控制箱电源输出功率达20W；

3、控制箱功耗<1W；

4、最大可控制400mA、12V电锁二把，如外接设备功率过大，可通过外接继电器的电源，981仅做开关的方式来实现控制；

4、后备电池为非标准配置，如有需要，可选择安装后备电池；

5、环境温度0℃-70℃；

5、 控制箱与主机之间最少只需六根连接线连接，最长距离为10M；

6、 体积：32cm×20cm×10cm；
7、 重量：

第三节 输入和输出接口说明
一、控制箱主板接口如下图所示：

 
[image: image6.wmf]J

P

G

’

读

卡

器

接

口

J

P

1

P

C

通

讯

接

口

电源接口

后备电源接口

接口界面

1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

8

1

9


主板主要有三个接口，JP1是系统与电脑的通讯口，JPG’是与主机的接口，另一个是系统的控制界面接口

二、JPG’主机通讯接口定义

该接口定义与主机JPG接口定义相同，详见表2.1，与主机连接时按1对1、2对2的顺序直接连接即可

三、PG1PC通讯接口定义

JPG1是RJ45接口形式，定义如下


第2节 控制接口界面定义

控制箱主板通过接线柱与外部设备连接，对应的接线柱编号如下图：


[image: image7.wmf]1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BUTTON

ALARM+

ALARM-

+5V

+12V

DOOR

GND

+5V

GOOD

ERROR

RING

BUZZER

+12V

CLS_LK

OPN_LK

GND

CLS_LK

OPN_LK

+12V


接线端说明：1、2号是“BUTTON”开门按钮接线端子

3、4号是“ALARM”接线端子，为外部警报联动输入端，其中3号“ALARM+”端子接报警信号正极，4号“ALARM-”端子接报警信号负极，信号电压最少需10V才有效，最大输入信号30V。

5、6号接线端子分别为+5V和+12V电源输出端。

7、8号接线端子为门状态检测端子。 其中8号为接地端。

9、14号接线端子为分别为+5V和+12V电源输出端。

10～13号接线端子分别为“GOOD”正常指示控制、“ERROR”异常指示控制、“RING”门铃控制和“BUZZER” 报警控制端，静态时各端都是高电平，所接的设备不工作，当有信号驱动时，降为低电平，驱动所接的设备工作。

15～19为两组开门电锁控制端子，其中17号端子“GND”为开门电锁接地公共端，15号和18号端子“CLS_LK”为常闭锁控制端，16号和19号端子“OPN_LK”为常开锁控制端。 

20号端子“+12V”为开门电锁附加控制电源+12V公共端。
第四章 系统安装及接线

第一节 系统组成及网络结构

ER981门禁系统是单门门禁系统，根据功能需求，可以灵活配置附件，如正常、异常指示、开门按钮、门磁等。

ER981门禁系统通过一个RS485网络可以将127台门禁机联接成一个门禁网络，如下图，每个门禁机独立工作，分别控制对应的门。 


[image: image8.wmf]4

8

5

转

换

卡

管理系统

1#控制器

电锁

读卡器

按钮

报警器

门铃

门磁

127#控制器

电锁

读卡器

按钮

报警器

门铃

门磁

控制器

控制器


第二节 控制单元安装说明

一个控制及其配件为一个控制单元，单个系统安装示意图如下：


[image: image9.wmf]管理主机

请

刷

卡

！

主

机

：

1

 

 

 

读

头

：

1

星

期

一

 

 

 

1

2

:

3

0

:

3

0

2

0

0

3

年

0

8

月

1

8

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

进门

读卡器

开门

按钮

转换卡

主电源AC220V

RS485屏蔽网络线�

至其它控制器

控制

器

电锁

门磁


第三节控制箱与主机的联接

一个控制箱挂接一个主机，控制箱与主机之间有供给主机的电源线、与主机的ABA通讯线、主机通过控制箱与电脑连接的RS232和RS485线。主机与电脑连接的通讯线可以全部连接，如下图，也可只其中一种。如果只连接了一种，那对应的控制箱与电脑连接也只有一种。主机与控制箱连接的最远距离为10米。
一、控制箱与主机联接


[image: image10.wmf]读卡器接口

控

制

器

接

口

1

9



第四节控制箱与电脑的联接

控制箱与电脑联接实质是主机与电脑联接，主机通过JPG接口联接到控制箱的RJ45接口，再与电脑联接，见第二章第四节主机接口定义。如果JPG接口只联接了一种通讯线，则控制箱与电脑也只能使用一种通讯方式通讯，如果都联接了，就可使用任一种。

如果使用RS232方式只能是单台近距离（20米左右）联接。选用RS485方式最多可联接127台门禁机，距离最远可达1200米，网络结构图4.2

一、RS232单机联接接线方法

控制箱通过RS232方式可以直接与电脑串口联接，电脑串口DB9端定义为：2—接收数据(RXD)、3—发送数据(TXD)、5—信号地(GND)，根据接口定义，接线图如下：


[image: image11.wmf]水晶头金属面朝上

连接控制器

DB9接口母头�

连接电脑串口

 

1

8

1

4

3

2

5

6

7

8

9



2、 RS485多机联网联接

控制箱与电脑通过RS485方式联接需要增加一个485信号转换器，控制箱联接在转换器上，转换器再联接在电脑串口上。

RS485通讯网络仅用两条线，分别定义为485+和485-，或A和B、DATA+和DATA-等。控制箱与转换器的联接需根据转换器485信号端口的定义，按照“485+”与“485+”联接，“485-”与“485-”联接即可。

例如：转换器485端口是DB9接口，第一脚是485-，第二脚是485+，则可以按照下图接线。


[image: image12.wmf]1

9

8

7

6

4

3

2

5

RS485接口�

RS485-

RS485+

水晶头

控制器接口

金属面朝上

1号V

控制器

2号�

控制器

127号�

控制器


RS485网络注意事项
1． 网络线建议使用五类以上带屏蔽层的双绞线或双芯屏蔽线RVVP2×28×0.15，屏蔽层用作系统地线，可减少电磁干扰、共模干扰，提高系统的可靠性。

2． 使用双绞线时必须接其中绞在一起的一对线，另三对空闲。
3． 因485的收发器规定共模电压在-7V至+12V之间才能正常工作，超出此范围会影响通讯，严重的会损坏通讯接口。所以必须接系统地，可利用网线中的屏蔽层或另一组双绞线作系统地线，将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起，并由一点可靠地接入大地。

4． 通讯线尽量远离高压电线距离50cm以上，不要与电源线并行，更不能捆扎在一起。
5． 总线到每个终端的分支线长度应尽量短，一般不要超出5米。分支线如果没有接终端，会有反射信号，对通讯产生较强的干扰，应将其去掉。
6． 在同一个网络系统中，使用同一种电缆，尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好，包扎紧密，避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。
第五节 控制箱接开门按钮

控制箱控制电锁，除可以由主机刷卡控制电锁外，还可以由按钮控制开门。

1号和2号接线端“BUTTON”是开门按钮接线端子, 按钮使用常开触点型，开门按钮开关的两个接线可直接连接到此。正常时，该两个端子处于断开状态；当用户按下开门按钮时，该两个端子处于短路状态，在允许使用按钮开门的时间段内，系统检测到该短路信息后即驱动电锁打开。按钮的接线方法如下；


[image: image13.wmf]1

2

3

4

BUTTON

ALARM+


第六节 控制箱接报警输入

此门禁系统可以与消防、防盗等系统进行联动，当选择输入消防报警信号时，如果软件设置该功能有效，则系统可以自动驱动电锁打开。

3号和4号 “ALARM” 是报警信号接线端子，为消防系统联动警报输入端，其中3号“ALARM+”端子接报警信号正极，4号“ALARM-”端子接报警信号负极，信号电压最少需10V才有效，最大输入信号30V。
第七节 控制箱接门磁

控制箱有门磁检测功能，如果软件设置该功能有效，当门被非法打开时，控制箱检测到门磁信号后，可以输出报警信号，门磁的接线方法如图：

[image: image14.wmf]6

+12V

7

8

9

DOOR

GND

+5V


第八节 控制箱接正常非法指示

系统有正常操作和异常操作提示功能。10号端脚“GOOD”为外接正常指示控制端，11号端脚“ERROR”为外接异常指示控制端。在静态情况下，两个端都是高电平。当有正常操作如刷卡有效等操作时，10端变为低电平，正常指示灯有效工作。当有异常操作如 刷卡无效等操作时，11端变为低电平，异常指示灯有效工作。
第九节 控制箱接门铃、报警器

系统集成了门铃功能，接线方法如图，图中门铃按照12V电源方式接线接在，如果门铃使用5V，也可接在9号端5V信号上。12号端脚“RING”为外接门铃响铃控制端，主机附加有门铃按钮，当门铃按钮有效时，该控制端拉为低电平，外接门铃响铃。
13号端脚“BUZZER” 为外接蜂鸣器报警控制端，当门被非法打开，控制箱检测到门磁信号时，该控制端拉为低电平，外接报警器报警


[image: image15.wmf]12

13

14

RING

BUZZER

+12V

ERROR

11


第十节 控制箱接电锁
控制箱可以接一路电锁驱动信号，电锁类型常开或常闭都可以，15～19为两组开门电锁控制端子，在接线时选择对应的接线柱即可。

1、 常闭电锁(通电开门)接线方法

电锁接线端子15和18功能一样，是常闭电锁控制端，平时为低电平，电锁闭合。当控制箱接收到开门信息时，输出12V电压，驱动电锁动作而开门，接线方法如下图

[image: image16.wmf]15

16

17

18

19

20

CLS_LK

OPN_LK

GND

CLS_LK

OPN_LK

+12V



二、常开电锁(断电开门)接线方法

电锁接线端子16和19功能一样，是常开电锁控制端，平时为高电平，输出12V电压，使常开电锁闭合。当控制箱接收到开门信息时，断开输出电压，电锁因断电而打开，接线方法如下图

[image: image17.wmf]15

16

17

18

19

20

CLS_LK

OPN_LK

GND

CLS_LK

OPN_LK

+12V



第十一节 系统连接线材要求

系统使用的线材对系统的稳定性有较大影响，所以系统安装需按要求使用线材。而且因使用的连线多，合理选择线材方便系统的安装与维护。

1.控制箱到电脑采用RS485总线网络方式，通讯线用5类4对24AWG以上屏蔽双绞线或双芯屏蔽线RVVP2×28×0.15。

2.控制箱与主机至少需一对电源线、一对485信号线和一对ABA通讯线，可选择一对双芯护套线RVV2×28×0.15和双芯屏蔽线RVVP2×28×0.15，或只用一条四芯屏蔽线RVVP4×28×0.15，其中两芯用作电源线，两芯用作通讯。该部分内容请王工重新修订。
3.控制箱与电锁连线用一对双芯护套线RVV2×28×0.15。

4.控制箱与出门按钮、门磁各用一条双芯护套线RVV2×28×0.15。

第十二节 系统安装注意事项

为了保证系统稳定安全，安装时必须按照以下说明：

1．控制箱输出总功率为20W，主机及控制箱约消耗5W，所以输出提供给电锁的功率最大为15W，系统选择电锁时需注意电锁的最大消耗功率不能超出此范围。

2．注意系统安装环境，不要装在高温、潮湿、强磁场的地方，不能有阳光直射。

3．

第五章 系统操作

系统设备安装完毕，需设置系统参数才能正常工作，部分参数需通过管理卡在主机上用键盘设置。以下主要介绍主机设置功能。其他功能需联接电脑用软件设置。

第一节 主机键盘功能说明

主机功能设置采用菜单方式，通过键盘操作设置，每一个键都有对应的功能，说明如下：

“*”键是“退出”或“取消”功能，每按一次，菜单返回上一级，直至退出功能设置状态；

“#”键是“确认”键，每按键一次，可进入一层菜单或保存当前设置；

“0”是光标移动功能，每按动一次，光标向下移动一次；

“8”是光标移动功能，每按动一次，光标向上移动一次；

并和其它数字键一起可以当作数字键输入数字。

第二节 键盘操作说明

用管理卡在主机上刷卡即可进入“系统功能菜单”，在菜单操作过程中，如果在约10秒钟内键盘无任何操作则自动退出。系统菜单结构如下：

管理卡的设置方法请参考《接口管理软件操作说明》。


[image: image18.wmf]显示设置

系统操作

工作模式

使用配置

参数配置

时钟设置

键盘开放

键盘锁定

设备机具号

排班标识码

机具序列号

串行通讯速率

显示卡号长度

设备机具号：

排班标识码：

9600波特率

19200波特率�

38400波特率�

57600波特率�

115200波特率

显示卡号长度：

机具初始化

名单下载

系统配置参数

名单下载参数

时间段参数

记录清除

下载考勤名单

下载黑名单

下载门禁名单

手工输入卡号

刷卡读取卡号

请输入卡号：（10）

请刷卡

手工输入卡号

刷卡读取卡号

请输入卡号：（10）

请刷卡

手工输入卡号

刷卡读取卡号

请输入卡号：（10）

请刷卡

时间设置

日期设置

当前时间

当前日期

主菜单

名单检查控制

记录存储控制

警报提示控制

门禁开门控制

时间段控制

门禁白名单检查

黑名单检查

检查启动

检查禁止

检查启动

检查禁止

存储器满处理

黑名单处理

非法卡处理

无法通行处理

循环存储

停止存储且报警

存储记录

不存储记录

存储记录

不存储记录

存储记录

不存储记录

非法卡提示

非法时段提示

报警

不报警

报警

不报警

开门时间

开门超时检查

刷卡间隔

开门时间：

检查启动

检查禁止

打开门：

打开指定门

刷卡间隔：

节假日检查

检查启动

检查禁止

检查启动

检查禁止

重复刷卡检查

刷卡时段检查

检查启动

检查禁止

显示界面语言

时间显示格式

信息显示控制

日期显示格式

简体中文

繁体中文

英文

24小时格式

12小时格式

年 月 日

月 日 年

日 月 年

显示星期

LCD 背光控制

卡号显示控制

背光灯控制

背光灯常亮

显示工号

显示卡号


菜单功能及操作说明

显示设置

显示设置中的各项可以选择显示使用的语言、日期时间显示的格式和刷卡时显示卡信息等。

显示界面语言

该选项用于设置设备液晶显示屏显示的语言，选中该项后，共有“简体中文、繁体中文、英文”三种选择，按光标移动键，选择其中的一个选项时，液晶显示屏立刻按照所选择的文字显示。

时间显示格式

使用该选项可以设置设备时间的显示格式。选中该项后，有“24小时格式”和“12小时格式”两个选择，当移动光标到“24小时格式”上按确认，则时间按照24小时显示，如果选择“12小时格式”，则时间按照12小时显示，用“A”表示上午，“P”表示下午，显示在时间前面。
日期显示格式

使用该选项可以设置设备日期的显示格式。选中该项后，有“年 月 日” 、“日 月年” 、“月 日 年”和“显示星期”四个选择，前三个设置年月日显示的顺序，后一个设置是否显示星期。

移动光标键，到需要选择的项上，按确认键即可。
信息显示控制

该选项可以设置显示屏背光常亮和显示卡号工号。选中该项后，有“LCD 背光控制”和“卡号显示控制”

“LCD 背光控制”被设置成“背光灯受控”，则只有当刷卡时或键盘操作时背才打开，当被设置成“背光灯常亮”时，背光保持打开。

“卡号显示控制”功能可以设置显示卡或显示工号

使用配置
该选项设置键盘是否有效，选择该项后有“键盘开放”和“键盘锁定”两个选项，可以打开和锁定键盘。

工作模式

该选项设置刷卡时各种情况的处理
名单检查控制（与研发提供的资料不一样）

该选项设置主机读到卡时是否判断该卡是白名单或黑名单，选则该项后有“考勤白名单检查”、“门禁白名单检查”和“黑名单检查”三个选则。

注：门禁白名单既是通过软件将卡号下载到设备中保存，并授权允许该卡号能够开门的卡号

     黑名单即是通过软件将卡号下载到设备中保存，以挂失卡方式处理的卡号
门禁白名单检查

选择“门禁白名单检查”后，可设置“检查禁止”和“检查启动”，当设置成检查禁止时，系统读到卡时不判断该卡是否授权即可开门，当检查启动时，必须是授权卡才能开门，否则无效。

黑名单检查

选择“黑名单检查”后，可设置“检查禁止”和“检查启动”，当设置成检查禁止时，系统读到卡时不判断该卡是否是黑名单，当检查启动时，如果该卡是黑名则提示该卡是“您已被列入黑名单”。

记录存储控制

该选项设置刷卡有如下情况时记录的处理方式

存储器满处理

设置存储区数据存满后继续刷卡时系统如何处理数据，该项有“循环存储”和“停止存储且报警”两种处理方法，当选择“循环存储”时，系统保存最新刷卡记录，覆盖最早刷卡数据，当选择“停止存储且报警”时，则提示记录满，且不保存数据。

黑名单处理

设置读到黑名单卡时的处理情况，有“存储记录”和“不存储记录”两种选择。

非法卡处理

设置读到非法卡时的处理情况，有“存储记录”和“不存储记录”两种选择。

注：非法卡指不耒登记卡（不在黑、白名单中）刷卡

无法通行处理

系统可以记录密码开门信息，当输入密码无效不能开门时的记录是否保存可以设置，有“存储记录”和“不存储记录”两种选择。

报警提示控制

该选项设置非法卡和非法时段两种情况时刷卡是否报警。

门禁开门控制

该选项设置开门时的基本功能，可设置开门的延长时间、开门超时的处理，或此时可以直接键盘开门

开门时间

设置开门后，延长电锁打开的时间，选择该项后，从键盘输入数字，按#键确定。时间以秒为单位，最大可设置99秒。如果输入其他键或输入门禁开门时间参数超过最大值，机具不响应，等待重新输入。

开门超时检查

控制箱通过检测门磁开关来确定门状态，开门超时即门处于打开状态的时间超过了开门延长的时间，当设置“检查启动”时，可输入允许超时时间，当门打开的时间超过了允许的时间，系统则报警。当设置“检查禁止”时，则不检查门状态。

输入允许超时时间，从键盘输入数字，按#键确定。时间以秒为单位，最大可设置99秒。如果输入其他键或输入门禁开门时间参数超过最大值，机具不响应，等待重新输入。
打开指定门（本系统只有一个门）

该选项可以通过键盘操作开门，选择该项后输入门编号即可开门。
时间段控制

该选项设置读卡时时间方面的控制。

刷卡间隔

该选项设置两次读卡之间的间隔，选择该项后,提示输入间隔时间，从键盘输入数字，按#键确定。时间以秒为0.25单位，设置范围从0.25-2.25秒。如果输入其他键或输入门禁开门时间参数超过此范围，机具不响应，等待重新输入。
节假日检查

该项可设置“检查启动”和“检查禁止”，如果设置“检查启动”，设备检查到当前日期被设置成了节假日时，将按照节假日通行时段处理，如果“检查禁止”，将不做节假日检查，全部按照正常设置的通行时间判断。下载节、假日后，系统自动启动节、假日检查功能，但管理员可单独关闭该功能。

重复刷卡检查

该项可设置“检查启动”和“检查禁止”，如果设置“检查启动”，则提示输入重复刷卡限制时间，在该时间段内，同一个卡号的卡不能重刷。如果“检查禁止”，将不做重复限制，可以连续刷卡。

输入重复刷卡时间间隔时，从键盘输入数字，按#键确定。时间以分为单位，最大可设置9999分。如果输入其他键或输入时间参数超过最大值，机具不响应，等待重新输入。
刷卡时段检查

该项可设置“检查启动”和“检查禁止”，如果设置“检查启动”，设备检查到当前时间不是允许刷卡时间，则提示报警，如果是允许时间，则接受刷卡。如果“检查禁止”，将不做允许刷卡时间检查，全部按照正常刷卡判断。

注：允许刷卡时间段需通过软件进行设置。

参数配置

该选项设置设备的基本参数 

    设备机具号

    该选项设置机具的机号，设置范围从00至99（十六进制数，即153）

    排班标识号

    机具序列号

    默认发卡区块

    该选项用来设置IC卡机具从IC卡中读取数据的默认区块。由于IC卡内的存贮器分成多个来独立存贮数据，所以需要设置当前使用的区块以从中读取数据。Mifare One卡支持最大63号区块，但第0区块和第4×N + 3（N=0，1，……，15）区块不能存贮用户数据；Mifare Light卡则只能选择第2区块。

    串行通讯数率

该选项设置设备与电脑传输数据的速度，一共有五种选择。

显示卡号长度

该项设置刷卡时主机显示卡号的长度。如果实际卡号的长度比设置的位数长，则显示卡号的后部分。此项只对ID卡和消费机格式IC卡有效，且消费机格式IC卡只能设置5、6或7位显示卡号长度。

系统操作

该选项可初使化设备参数和通过键盘下载名单，选择进入后有机具初始化、名单下载和名单删除三项。

机具初始化

机具初始化功能可以初始化系统以下参数：系统配置参数、名单下载参数、时间段参数、记录清除等。

名单下载

该项功能可以下载考勤名单、黑名单、门禁名单等，名单卡号可通过键盘手工输入或刷卡读取。

名单删除

该项功能可以删除考勤名单、黑名单、门禁名单等，名单卡号可通过键盘手工输入或刷卡读取。

时钟设置

该选项可通过键盘操作设置设备日期和时间。选择进入后有“时间设置”和“日期设置”两项。

选择时间设置，显示设备当前时间，通过键盘输入新的时间，确认后即可更新设备时间

选择日期设置，显示设备当前日期，通过键盘输入新的日期，确认后即可更新设备日期

第六章 常见故障及排除

第1节 功能提示说明

请研发提供详细的提示说明

	序号
	提示语
	提示原因
	解决方法

	1
	你被列入黑名单！
	该卡号被挂失，已下载成黑名单
	到管理中心解挂

	2
	非法门禁卡
	未登记成门禁通行卡
	到管理中心授权

	
	非法考勤卡
	未登记成考勤卡
	到管理中心授权

	
	非法员工
	外来卡，非本公司卡
	

	
	此时无法刷卡
	当前不是允许刷卡时间
	

	
	重复刷卡错误
	在指定时间内重复刷卡
	

	3
	节、假日

无法开门通行
	设置节、假日后，未登记节、假日的允许通行时间段
	到管理中心登记节、假日的允许通行时间段

	4
	节、假日

此时无法通行
	节、假日的当前时间不允许通行
	

	
	节、假日

操作权限太低
	该员工尚未达到节、假日当前时段从此门通行所需要不最低权限。
	联系管理中心，重新授权，增加员工级别，或降低此门节、假日当前时段通行级别。

	
	节、假日

未授权开启此门
	节、假日当前时段允许通行门与该员工可以通行的门不一致。
	联系管理中心，重新授权，使员工可从此门通行；修改节、假日授权通行时段，使该门可在此时通行。

	3
	操作权限太低！
	该员工尚未达到当前时段从此门通行所需要不最低权限。
	联系管理中心，重新授权，增加员工级别，或降低此门当前时段通行级别。

	4
	未授权开启此门！
	当前时段允许通行门与该员工可以通行的门不一致。
	联系管理中心，重新授权，使员工可从此门通行；修改授权通行时段，使该门可在此时通行。

	
	身份验证

操作权限太低
	密码生效时间段需要的操作键盘权限大于对该员工的授权。
	联系管理中心，重新授权，增加员工级别，或降低身份验证级别。

	
	身份验证

未授权开启此门
	密码生效时间段可打开的门与该员工当前时间段可通行的门不一致。
	联系管理中心，重新授权，使员工可从此门通行；修改授权通行时段，使该门可在此时通行。

	
	身份验证失败

无法开门通行
	员工附加身份验证密码或超级用户开门密码校验错误。
	重新操作，输入正确身份验证密码。

	
	密码开门未启用
	尚未设置可开门的超级用户密码
	下载超级用户的开门密码。

	
	此时禁用密码开门
	当前禁止超级用户输入密码来开门
	联系管理中心修改超级用户密码开门时间，或刷卡。

	
	无效卡号
	卡信息中包含不能识别数据
	重新写卡

	5
	机具被撬，

请联系管理员！
	编号为“**”号的主机防撬开关被打开
	将主机装好，然后手动复位控制箱

	6
	此时禁止使用

按钮开门，

请刷卡
	当前不是按钮生效时间段，无法按按钮开门。
	刷卡通行。

	
	1号位置有警报

请联系管理员
	外部警报输入为防盗等联动警报，且在警报生效时段发生警报
	联系管理中心，排除警报源。

	
	发生火灾警报

请联系管理员
	外部警报输入为消防联动警报，且发生火警时不是警报生效时间段
	联系管理中心处理。

	
	发生火灾警报

请尽快离开
	外部警报输入为消防联动警报，且火警发生在警报生效时间段
	

	7
	正在采集数据，请稍后…
	系统正在收集控制箱中的数据
	采集完毕可正常刷卡


第二节 常见故障解决方法

目前还没有相关的故障报告

接收





后备电池





电源变压器





控制主板





控制接口





图2.1





信号地





图2.2





图2.3接口说明





图3.1





图3.2





图3.3





图4.1





图4.2








485-





图4.5





图4.5系统485网络连接示意图





图4.4





图4.3





发送





图4.6





图4.7





485+





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





图4.11





表2.1与控制器连接接口说明




















12

_1161115925.vsd
JPS0���������

JPX�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

JPG���������

JPS1���������


_1162562985.vsd
1�

2�

5�

3�

4�

6�

7�

8�

9�

10�

11�

12�

13�

14�

15�

16�

17�

18�

19�

20�

BUTTON�

ALARM+�

ALARM-�

+5V�

+12V�

DOOR�

GND�

+5V�

GOOD�

ERROR�

RING�

BUZZER�

+12V�

CLS_LK�

OPN_LK�

GND�

CLS_LK�

OPN_LK�

+12V�


_1162564146.vsd
IBM �������

���������

�������

�������

�������

127#�������

�����

�������

�����

�������

�����

1#�������

�����

�����

�����

�������

�����

�����


_1162569152.vsd
6�

+12V�

7�

8�

9�

DOOR�

GND�

+5V�


_1162571619.vsd
12�

13�

14�

RING�

BUZZER�

+12V�

ERROR�

11�


_1162589040.vsd
11�

12�

13�

14�

ERROR�

RING�

BUZZER�

+12V�

10�

GOOD�


_1162565752.vsd
15�

16�

17�

18�

19�

20�

CLS_LK�

OPN_LK�

GND�

CLS_LK�

OPN_LK�

+12V�


_1162567947.vsd
1�

2�

3�

4�

BUTTON�

ALARM+�


_1162565707.vsd
15�

16�

17�

18�

19�

20�

CLS_LK�

OPN_LK�

GND�

CLS_LK�

OPN_LK�

+12V�


_1162563940.vsd
IBM �������

�������

���������

�������

����
�������

�����

����
�����

������AC220V�

RS485�����������

�����

�������������


_1161435343.vsd
1�

4�

3�

2�

5�

6�

7�

8�

9�

1�

8�

����������������
�����������

DB9��������
�������������


_1161448253.vsd
�����������

1�

9�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������


_1161461870.vsd
1�

9�

8�

7�

6�

5�

4�

3�

2�

RS485�����

RS485-�

RS485+�

������
�����������

�����������

1��
�������

2��
�������

127��
�������


_1161182107.vsd
�

JPG��
�����������

JP1
PC���������

���������

�������������

���������

1�

1�

2�

5�

3�

4�

6�

7�

8�

9�

10�

11�

12�

13�

14�

15�

16�

17�

18�

19�

20�

8�

1�

9�


_1161201534.vsd
���������

���������

���������

���������

���������

���������

�������������

�������������

�������������

�������������

���������

���������

�����

24���������

12���������

�� �� ���

�� �� ���

�� �� ���

���������

LCD ���������

�������������

�����������

�����������

���������

���������

���������

���������

�������������

�������������

�������������

�������������

�����������

���������������

�����������

���������

���������

���������

���������

�������������

�����������

�����������

�������������

���������

���������������

���������

�����������

���������

�����������

���������

�����������

�����������

�������������

�����

�������

�����

�������

���������

�������������

���������

�����������

���������

���������

���������

�����������

�����������

�����������

���������

���������

���������

���������

�������������

�������������

���������

���������

�����������

�����������

�����������

�������������

�������������

�������������

�������������

9600�������

19200�������

38400�������

57600�������

115200�������

���������������

�����������

���������

�������������

�������������

�����������

���������

�������������

���������

�����������

�������������

�������������

�������������

��������������10���

�������

�������������

�������������

��������������10���

�������

�������������

�������������

��������������10���

�������

���������

���������

���������

�������


_1161086443.vsd
�

�

�

�

�

�

�

���������

�����������

�������������

���������

���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������������

���������


_1161114274.vsd
�����������

����
����
�����

�

�������

�������

�����

�

���������

���������

�������

�����

�������

�����

���������

�����


_1161066853.vsd
�

1�

PASS�

POWER�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

*�

0�

#�

���������

���� 01-D  ���� 8 �

������   12:30:30�

2003��08��08���

�

���������

���������

�������

�

���������

���������

���������

�������


_1121861284.dwg

