门禁一体机
                ——ER-988

操

作

说

明
东莞市依时利科技有限公司

2011年07月21日

门禁一体机ER-988操作说明(V1.00)

	历史记录

	编写/修订
	版本
	日期
	说明

	郭玉珍
	V1.00
	2011-07-21
	初稿

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目 录
1第一章
门禁机简介


1第一节
ER-988功能简介


1第二节
外形外观（图片需要更新）


1第三节
参数及特性


13.1
技术参数


23.2
产品特性


3第二章
设备安装


3第一节
系统组成及网络结构


31.1
485系统组成及网络结构


31.2
IP系统组成及网络结构


4第二节
设备连接


42.1
RS-485网络接线方法


42.2
RS-485网络要求


5第三节
接线端口说明


7第四节
开门按钮安装


7第五节
报警输入安装


7第六节
门磁安装


8第七节
报警输出安装


8第八节
电锁安装


9第九节
外接读头安装


10第十节
相关配件


1010.1
外接线材（标配）


1010.2
光盘（标配）


1010.3
电锁（选配）


1010.4
电源（选配）


1010.5
开门按钮（选配）


1010.6
门磁（选配）


1110.7
报警器（选配）


1110.8
韦根读头（选配）


11第三章
系统操作


11第一节
键盘功能说明


11第二节
键盘操作说明


18附录一：功能提示说明




第1章 门禁机简介
第1节 ER-988功能简介

ER-988系列产品型号包括ER-988C、ER-988CT、ER-988D和ER-988DT。外观设计时尚、超簿；除了继承依时利ER-981系列门禁机的优良性能外，还增加了考勤功能，也可直接作为考勤机使用。具有显示刷卡人卡号/工号、姓名、时间等功能；可实现门禁时区时段管制，实时检测门状态，具有布防、撤防功能。
第2节 外形外观（图片需要更新）
[image: image15.jpg]EASTRIVER® {kE1 7



[image: image16.jpg]


[image: image1.png]


                    
ER-988正面
[image: image2.png]




ER-988背面

第3节 参数及特性

3.1 技术参数

1. 电源：电压 DC12V±10%、额定功率 < 2W；

2. 工作环境：温度：0℃～70℃、湿度：10%～90%；

3. 传输速率：4800bps/9600bps/19200bps/38400bps（485机型）；
4. 射频频率：ER-988D系列门禁一体机为125KHz；ER-988C系列门禁一体机为13.56MHz；
5. SAM卡槽：1个；
6. 读写距离：IC卡距离25mm--60mm，ID卡35mm--60mm；
7. 读写时间：< 0.2S；

8. 存储容量：4M BYTE ；
9. 通讯距离：RS-485方式通讯距离最远可达1200米，可支持最多32台设备联网；
10. LCD：128x32点阵，每行可显示8个汉字，共2行；
11. 按键：’0’~’9’、‘*取消’、‘#确认’、‘布/撤防’、‘门铃’；
12. 体积：L140 mm×W89 mm×H18mm；
13. 重量：150克
3.2 产品特性

1. 具有人机交互界面，无需电脑协助，可以完成用户日常操作；
2. 具有自动修正时钟功能；

3. 兼具考勤功能，门禁刷卡记录可作为考勤记录使用；

4. 支持布、撤防功能；

5. 集成门铃按钮，无需客户另外安装门铃按钮；

6. 支持周工作日选择、以及20个任意节假日选择；

7. 支持32个时间段，每个时间段可以设置不同状态。例如允许开门时间段（等效允许打卡时间段）、休眠时间段、布防时间段、电锁常开时间段等；

8. 支持多种开门方式，例如只卡、只密码、卡+密码、卡或密码、多卡开门；

9. 在卡+密码模式下，可以设置每个人的开门密码；

10. 可以设置4张管理员卡；

11. 支持黑、白名单管理；
12. 可存储各种门禁事件，每种事件可以联动不同的逻辑输出；

13. 可设置卡的权限，支持普通卡和超级卡；

14. 支持首入常开功能；

15. 可设置开门保持时间，开门超时时间、布防延时、报警延时；

16. 支持普通开门密码、超级开门密码、管理员密码、胁迫密码；

17. 支持存储空间满的提前预警；

18. 存储容量大，最大存储记录200448条和名单20480个；

19. 具有多种报警功能，如防撬报警、入侵报警；

20. 支持在线升级；

21. 支持外接1个韦根读头；

22. 支持防潜回功能。
第2章 设备安装
第1节 系统组成及网络结构
ER-988门禁系统属于单门门禁系统，根据功能需求，可以灵活配置附件，如电锁、报警器、开门按钮、门磁等。
1.1  485系统组成及网络结构

ER-988C/ER988D门禁系统通过一个RS485网络可以将32台门禁机联接成一个门禁网络，如下图，每个门禁机独立工作，分别控制对应的门。
[image: image3.png]=

988 TR — bl

988 TR —HHL





1.2  IP系统组成及网络结构

T系列的门禁机自带以太网络接口可以直接通过交换机或集线器连接到网络上，当使用多台设备连接到交换机里时候，连接示意图如下所示：
[image: image4.png]L -=r

9BETI 14— il 9BSTI I —FhiL





第2节 设备连接

485型设备通过RS-485总线与电脑连接，IP型设备通过星形以太网与电脑连接，下面分步介绍连接方法。
2.1 RS-485网络接线方法
    当使用多台设备时，需要用485网络联网，总线使用5类以上屏蔽线中的一组双绞线，按照485接线方法，将设备接入总线。注意：网络中机具不能有重复编号，否则无法通讯。

[image: image5.png]1858

/i«!}i

JELSS B9 (4854)

LA

4858

TETEE B (4855)

[ET Y




2.2 RS-485网络要求

1． 网络线建议使用五类或超五类带屏蔽层的双绞线，屏蔽层用作系统地线，可减少电磁干扰、共模干扰，提高系统的可靠性。

2． 因485的收发器规定共模电压在-7V至+12V之间才能正常工作，超出此范围会影响通讯，严重的会损坏通讯接口。所以必须接系统地，可利用网线中的屏蔽层或另一组双绞线作系统地线，将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起，并由一点可靠地接入大地。

3． 通信线尽量远离高压电线，不要与电源线并行，更不能捆扎在一起。

4． 总线到每个终端的分支线长度应尽量短，一般不要超出5米。分支线如果没有接终端，会有反射信号，对通讯产生较强的干扰，应将其去掉。

5． 保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。在同一个网络系统中，使用同一种电缆，尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好，包扎紧密，避免松动和氧化。

6． 网络布线一定要如上图所示，走总线型，在总线末端的最后一台设备接120欧姆匹配电阻，否则通信不稳定。
2.3 IP网络要求
按802.3以太网标准网络布线。

第3节 接线端口说明

IP网络型门禁机988T接线端口的图示：

[image: image6.png]Dogtog

Mm%
looooooo meeeo

JE2  LOCK~Control »E' EN"ICOM

“looooooo u oﬂ

_E— . =
12 JE3 Ext infout 1





 485型门禁机988的接线端口的图示：
[image: image7.png]Button | GNDNCINO1COM112ViGND A 4858

HO000000O
——— s =
v = JET 485COM

_—
12 JE3  Ext infout ¥




IP网络型和485型的门禁一体机，其接线端口都有3个（JE1、JE2、JE3），除了JE1的通信接口有差异之外，另外两个(JE2、JE3)各脚定义排序相同。

现对各个接口插座进行说明，以及相应的外接排线颜色、规格进行说明，排线长度30cm，一端带2.54mm脚距的插头。

988T（IP网络型）：                             988（485型）：
JE1 IP网络型通信接口                      JE1—485通信接口
1：ETx+，发送信号+ （白色）     
      1：485总线B（橙色）
2：ETx-，发送信号- （黄色）     
      2：485总线A（绿色）
3：ERx+，接收信号+ （橙色）
4：ERx-，接收信号- （绿色）
JE2 电源及电锁控制端口
1：GND，直流12V电源输入地 （黑色）

2：12Vi，直流12V电源输入（红色）
3：COM1，电锁继电器的公共端（棕色）

4：NO1，电锁继电器的常开（灰色）

5：NC1，电锁继电器的常闭（蓝色）

6：GND，地（黑色）
7：DoorMag，门磁输入（紫色）
8：Button，开门按钮（白色）
JE3辅助输入输出及外接读头接口
1：COM2，辅助继电器公共端（棕色）
2：NO2， 辅助继电器的常开端（灰色）
3：NC2, 辅助继电器的常闭端（蓝色）
4：GND，地（黑色）
5：12Vo，直流12V/500mA输出（红色）
6：D0，韦根信号D0（黄色）   

7：D1，韦根信号D1（白色）
8：Buz/LED，预留（绿色）
9：Alarm Out，报警输出（橙色）
10：GND，地（黑色）
11：Alarm In，联动报警输入，对地开关信号（紫色）
12：GND，地（黑色）
第4节 开门按钮安装
除可以由主机刷卡控制电锁外，还可以由按钮直接控制开门。

JE2的6号和8号线是开门按钮接线端子, 按钮使用常开触点型，开门按钮开关的两个接线可直接连接到此。正常时，该两个端子处于断开状态；当用户按下开门按钮时，该两个端子处于短路状态，在允许使用按钮开门的时间段内，系统检测到该短路信息后即驱动电锁打开。按钮的接线方法如下图：
[image: image8.png]S

Do
Button





第5节 报警输入安装
此门禁系统可以与消防或防盗等系统进行联动，当选择输入消防报警信号时，如果软件设置该功能有效，则系统可以自动驱动电锁打开。

JE3座子的11号“Alamin”和10号 “GND” 是报警信号接线端子，为报警输入端，报警信号类型为开关信号。
[image: image9.png]



报警信号为常开型，门禁菜单的辅助输入设置低电平有效，当有低电平输入就会报警（当常开型报警器闭合时就是有报警输入，电平由高变低）；
报警信号为常闭型，门禁菜单的辅助输入设置高电平有效，当有高电平输入就会报警（当常闭型报警器断开时就是有报警输入，电平由低变高）；
第6节 门磁安装
988有门磁检测功能，如果软件设置该功能有效，当门被非法打开时，主机检测到门磁信号后，可以产生报警事件，门磁的接线方法如图：
[image: image10.png]



常开型门磁，门禁菜单的门磁设置常开。

常闭型门磁，门禁菜单的门磁设置常闭。
第7节 报警输出安装
JE3的9号端脚“Alarmout” 为外接报警器控制端，当门禁机检测到了非法的操作（如非法闯入、撬开门禁机等），检测到信号时，该控制端输出低电平，外接报警器报警。
[image: image11.png]



外接的报警设备输入信号要求若为低电平有效，应通过门禁机菜单或管理软件设置门禁机辅助输出为低电平有效。 
外接的报警设备输入信号要求若为高电平有效，应通过门禁机菜单或管理软件设置门禁机辅助输出为高电平有效。
第8节 电锁安装
1、 常闭电锁(通电开门)接线方法

JE2的第4号NO1，是常闭电锁控制端，平时为低电平，电锁闭合。当988接收到开门信息时，输出12V电压，驱动电锁动作而开门，接线方法有两种，双电源接法和单电源接法，下面以单电源接法为例，如下图：
[image: image12.png]



二、常开电锁(断电开门)接线方法

JE2的第5号NC1，是常开电锁控制端，平时为高电平，输出12V电压，使常开电锁闭合。当主机接收到开门信息时，断开输出电压，电锁因断电而打开，接线方法有两种，双电源接法和单电源接法，下面以单电源接法为例，如下图：
[image: image13.png]



第9节 外接读头安装

988门禁机支持外接一个韦根读头，在外接读头上刷卡效果等同于在门禁机上刷卡。外接读头的引线标识要与门禁机的接线端对应（D1对应D1、D0对应D0、12Vo对应12Vo、GND对应GND），外接读头的安装方法，如下图：

[image: image14.png]B2 20 pp0encrco ﬂ
00009 ne .=

JE3 i Iﬁt 1





第10节 相关配件

10.1 外接线材（标配）
485型988的三组线材：12P连接线、8P连接线、2P连接线，单头，长30cm；
IP网络型988T的三组线材：12P连接线、8P连接线，单头，长30cm，另外一条为4P/2.54mm，长30cm的一对一排线。还配有一个4P座子/RJ45座子转换小板。
10.2 光盘（标配）

光盘内包含设备的接口软件和配套一卡通系统。
10.3 电锁（选配）

电插锁（5线，带门磁）；
电锁口；
磁力锁：分270kg、500kg两种规格。
10.4 电源（选配）

12V/3A开关电源
10.5 开门按钮（选配）

翘板式开门按钮

10.6 门磁（选配）

门磁

10.7 报警器（选配）

红灯声光报警器（12V/500mA）；
蓝灯声光报警器（12V/500mA）

10.8 韦根读头（选配）

ER-T66/T16；

ER-T68/T18；

ER-T10；

ER-T61；
第3章 系统操作

系统设备安装完毕，需设置系统参数才能正常工作，部分参数需通过管理卡在主机上用键盘设置。以下主要介绍主机设置功能。其他功能需连接电脑用软件设置。
第1节 键盘功能说明

主机功能设置采用菜单方式，通过键盘操作设置，每一个键都有对应的功能，说明如下：
‘*取消’键是“退出”或“取消”功能，每按一次，菜单返回上一级；

‘#确认’键是“确认”键，每按键一次，可进入下一级菜单或保存当前设置；

‘8↓’是光标移动功能，每按动一次，光标向下移动一次；

‘2↑’是光标移动功能，每按动一次，光标向上移动一次。

门铃按键：通过门铃按键，喇叭会响告知里面的人有人来访。

布/撤防按键：输入布/撤防密码切换到不同的状态。
第2节 键盘操作说明

主菜单


|-- 时钟管理


|

|-- 设置时钟


|


|-- 日期


|


|-- 时间


|


|-- 星期


|

|-- 校准时钟


|


|-- 调整方式


|



|-- ●不调整


|



|-- ○每天调快


|



|-- ○每天调慢

|


|-- 调整时间

|


|-- 卡片管理


|

|-- 添加卡片


|


|-- 考勤卡


|


|-- 门禁卡

|



|-- 普通

|



|-- 高级


|


|-- 考勤门禁卡

|



|-- 普通

|



|-- 高级


|


|-- 黑名单卡


|


|-- 管理员卡


|

|-- 删除卡片


|

|-- 清除所有名单


|




|-- 门禁管理

|

|--门状态

|


|--●正常


|


|--○睡眠


|


|--○常开

|

|--时间参数

|


|-- 开门保持


|


|-- 开门超时


|


|-- 布防延时


|


|-- 报警延时

|

|-- 进入方式


|


|-- ●刷卡或密码


|


|-- ○只刷卡


|


|-- ○只密码


|


|-- ○刷卡+密码

|


|-- ○任意多卡

|


|-- ○指定多卡

|

|-- 输入输出

|


|-- 门磁

|



|-- ●无效

|



|-- ○常开


|



|-- ○常闭



|


|-- 出门按钮

|



|-- ●无效

|



|-- ○常开


|



|-- ○常闭


|


|-- 辅助输入

|



|-- ●无效

|



|-- ○高电平有效


|



|-- ○低电平有效

|


|-- 电锁辅助电锁输出

|



|-- ●无效

|



|-- ○门铃


|



|-- ○电锁

  
|           |-- 辅助输出

  
|               |-- ●无效

  
|               |-- ○高电平有效

  
|               |-- ○低电平有效


|

|-- 首入常开



|


|--●关闭


|


|--○启动


|

|-- 防潜回



|


|--●关闭


|


|--○启动


|

|--读卡器类型

|


|--内部读卡器


|



|--○无效


|



|--○进门


|



|--●出门

|


|--外部读卡器


|



|--○无效


|



|--●进门


|



|--○出门


|

|--多卡数量

|


|-- 密码管理


|

|-- 普通开门密码


|


|-- 修改


|


|-- 是否启用


|

|-- 超级开门密码


|


|-- 修改


|


|-- 是否启用


|

|-- 胁迫密码


|


|-- 修改


|


|-- 是否启用
|

|-- 管理员密码

|


|-- 修改

|


|-- 是否启用

|

|-- 存储管理

|

|-- 循环存储

|


|--●否

|


|--○是

|

|-- 存储预警

|

|-- 记录存储

|


|-- 白名单卡

|



|--○不存储

|



|--●存储

|


|-- 黑名单卡

|



|--○不存储

|



|--●存储

|


|-- 非法卡

|



|--○不存储

|



|--●存储

|

|-- 事件存储

|


|--●不存储

|


|--○报警事件

|


|--○报警+正常事件

|


|--○所有事件

|

|-- 清除所有存储

|


|-- 系统设置


|

|-- 设置机号


|

|-- 背光模式


|


|-- ●自动


|


|-- ○常亮


|


|-- ○常灭


|


|-- ○时区


|

|-- 通信速率


|


|-- ○4800


|


|-- ○9600


|


|-- ●19200


|


|-- ○38400

|

|--同卡间隔


|

|-- 恢复出厂设置



|


|-- 系统信息


|

|-- 记录统计


|

|-- 名单统计


|

|-- 机器信息




|-- 系统版本
菜单功能说明

时钟管理
该项有设置时钟、校准时钟两个选项。
设置时钟可以日期、时间及星期进行设置。日期设置的最小值：2009-01-01；最大值：2075-12-31；
校准时钟调整方式是不调整和校准时间设置为0S时为不调整。调整方式如设置每天调快或每天调慢，在00:10:00时，会根据调整时间自动进行调整。调整的时间最大只可以设置为99S。默认的调整方式为不调整。
卡片管理
访项有添加卡片、删除卡片、清除所有名单三个选项。

添加卡片管理考勤卡、门禁卡、考勤门禁卡、黑名单卡及管理员卡。门禁卡和考勤门禁卡分别有普通卡和高级卡。
删除卡片考勤卡、门禁卡、考勤门禁卡、黑名单卡及管理员卡进行删除。

清除所有名单除管理员卡其它名单只要进行了此操作，即将所有的考勤卡、门禁卡、考勤门禁卡、黑名单卡都会删除。


门禁管理
该项有门状态、时间参数、进入方式、输入输出、首入常开、防潜回、读卡类型七个选项。
门状态分别有1.正常；2.睡眠；3.常开。普通卡和普通管理员只能在门的状态为正常才有效。
时间参数设置开门保持、开门超时、布防延时、报警延时。通过菜单最大可以设置99秒。
进入方式一共有1.刷卡或密码；2.只刷卡；3.只密码；4.刷卡+密码；5.任意多卡；6.指定多卡六种方式。每次只能选择一种方式。

输入输出设置门磁、出门按钮、辅助输入、电锁辅助输出、辅助输出。分别都有三个选项，只能启动一项。
首入常开设置是否启动首入常开。首入常开要结合门的状态使用，只有常开状态才有效。

防潜回设置是否启动防潜回。启动了防潜回，不可以在同一个读头连续刷卡，如连续在同一终端打卡LCD会提示防潜回限制。

读卡器类型设置内外部读卡器，是无效、进门、还是出门有效。


密码管理
该项有普通开门密码、超级开门密码、胁迫密码、管理员密码、布防密码、撤防密码六个选项。
普通开门密码要设置成启动，此密码才有效，并且门的状态是正常的状态，还有进入方式要设置密码或刷卡、只密码这两种方式。

超级开门密码要设置成启动，此密码才有效，无论门是什么状态，并且进入方式要设置密码或刷卡、只密码这两种方式。

胁迫密码要设置成启动，此密码才有效，无论门是什么状态，并且进入方式要设置密码和刷卡方式。

管理员密码要设置成启动，此密码才有效，进入方式不能设置为只刷卡。

布防密码要设置成启动，此密码才有效。LED灯蓝绿闪烁。
撤防密码要设置成启动，此密码才有效。LED灯蓝灯烁。


存储管理


该项有存储循环、存储预警、记录存储、事件存储、清除所有存储五个项。


存储循环设置存储是否循环，设置为是记录会分块覆盖，每一块的记录数为256，从第一块开始往后覆盖。设置为否，如当记录满时，LCD屏会显示刷卡记录已满。



存储预警设置存储预警，即记录达到了总记录的预警比例，刷卡时终端会发出预警。设置为0%表示不预警。

记录存储设置白名单卡、黑名单卡和非法卡是否存储。只有设置为是的名单卡，刷卡记录才会存储。

事件存储的类型有不存储、报警事件、报警+正常事件、所有事件。

清除所有存储清除所有记录和事件。

系统设置

该项有设置机号、背光模式、通讯设置、同卡间隔、恢复出厂设置五个选项。

设置机号设置机具的机号，设置范围从1至65535。


背光模式指终端的LCD屏显示的方式，分别自动、常亮、常灭、时区。


通讯设置485通讯有四种速率选择；IP网络通讯设置IP、网关、端口、远程IP等信息。

同卡间隔设置同一张卡两次读卡之间的间隔，时间以秒为单位，设置范围从0-99秒。

恢复出厂设置恢复到出厂时的设置，但记录和名单保留。

系统信息

该项有记录统计、名单统计、机器信息、系统版本四个选项。

记录统计是指刷卡记录和事件，根据存储的设置进行存储。会显示总容量、以及已存记录。
名单统计记录全部类型的名单，会显示总容量、以及已存的名单。
机器信息显示的是机号和标识。

系统版本显示的嵌入式软件和硬件的版本。
附录一：功能提示说明
	序号
	提示语
	提示原因
	解决方法

	1
	黑名单卡
	该卡号被挂失，已下载成黑名单或通过终端添加为黑名单卡
	到管理中心解挂或通过终端删除名单

	2
	非法卡
	未登记成门禁通行卡或考勤卡
	到管理中心授权

	3
	无效时间段刷卡
	当前不是允许刷卡时间
	

	4
	刷卡隔间太短
	在指定时间内重复刷卡
	

	5
	密码错误
	普通密码开门、超级密码开门、管理员密码出现该项提示，有三种可以一、密码没启用；二、进入方式不对；三、密码错误。
	检查设置，并修改密码。

	6
	防潜回限制
	启动了防潜回功能，一张卡，不能连续在一读头上刷卡。
	


显示屏





指示灯





数字键盘





防撬检测孔





蜂鸣器





安装孔





外部接口

















门铃按键





布/撤防按键

































































图4.11














1

